## Реестр
Реестр потребителей услуг ООО "РСК сети" за 2020 год
№ | Контрагенты | Договоры | Предмет договора
1 | Филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго" | №18.2400.1882.11 от 10.05.2011 с доп.согл | услуги по передаче э/э
2 | ПАО "ФСК ЕЭС" (филиал ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири) | №808/П от 08.10.2013 | услуги по передаче э/э
3 | ООО "КрасКом" | №КрасКом18/948 от 20.12.2018 | услуги по передаче э/э
4 | АО "Красноярская ТЭЦ-1" | соглашение б/н от 01.01.2017 | переток э/э
5 | ООО "РСК сбыт" | №05/оу от 29.04.15 | услуги по передаче э/э
6 | ООО "ПрофСервисТрейд" | №12/ОУ от 29.06.2018 | услуги по передаче э/э (мощности)
7 | ООО "Главэнергосбыт" | №13/ОУ от 01.08.2018 | услуги по передаче э/э
8 | ООО "МагнитЭнерго" | №07/оу от 15.09.17 | услуги по передаче э/э
9 | ООО "ЕнисейСетьСервис" | №10/оу от 01.11.2017 | услуги по передаче э/э
10 | МУП ЭС г. Зеленогорска | №03/оу от 15.12.2014 | услуги по передаче э/э
11 | АО "КРАСЭКО" | соглашение б/н от 01.02.2016 | переток э/э
12 | ООО "Электрические сети Сибири" | №17/ОУ от 29.05.2019 | услуги по передаче э/э
13 | ООО "СтройТрейд" | №1 от 09.12.2019 | услуги по передаче э/э
14 | ПАО "Красноярскэнергосбыт" | № 016/3-177 от 29.12.12 | услуги по передаче э/э
15 | ООО "Золото Финанс" | №19/ОУ от 02.12.2019 | услуги по передаче э/э
16 | ООО "Энергия Сибири" | №16/ОУ от 28.03.2019 | услуги по передаче э/э
17 | ООО "Крассети" | №15/ОУ от 14.07.2020 | услуги по передаче э/э
| Главный инженер |  | И.Г. Ершов

## Ф1.1
Журнал учета текущей информации о прекращении подачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации ООО "РСК сети" за 2020 год
Форма 1.1
№ | Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения,час | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт
1 | 2 | 3 | 4
1 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 12.846 | 1307
2 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 2.55 | 1316
3 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 12.514 | 1321
4 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 8.306 | 1321
5 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 5.133 | 1370
6 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 9.528 | 1424
7 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 7.814 | 1434
8 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 0 | 1438
9 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 23.533 | 1450
10 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 37.117 | 1428
11 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 13.799 | 1440
12 | Оперативный журнал службы ООО "РСК сети" | 5.45 | 1597
Итого |  | 138.59
Главный инженер |  |  |  | И.Г. Ершов

## Ф1.2
Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электроэнергии ООО "РСК сети"
Форма 1.2
№ п.п. | Показатели | ед.изм
1 | Максимальное за расчетный период 2020 г. число точек присоединения | шт. | 1597
2 | Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии (Тпр) | час. | 138.59
3 | Показатель средней продолжительности прекращений электрической энергии (Пп) | час. | 0.086781
Главный инженер |  | И.Г. Ершов

## Ф1.5
Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования 2016-2020 годы по ООО "РСК сети"
Форма 1.5
Наименование показателя |  | Мероприятия направленные на улучшение показателя | Значение показателя на:
|  |  | 2010г. | 2011г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 1. График капитального ремонта основного и вспомогательного оборудования | 0.244 | 0.22974 | 0.148 | 0.148 | 0.1458 | 0.1436 | 0.1414
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (Птпр) |  |  |  |  | 0.8 | 0.8 | 0.788 | 0.776 | 0.765
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  | 1.013 | 1.013 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
| Главный инженер | [5 empty] | И.Г. Ершов

## Ф1.9
Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
ООО "РСК сети", Красноярский край
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
Форма 1.9.
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 213.84 | 1.Договор аренды №16 от 19.02.2015; 2.Акт приема-передачи №13 от 06.07.2020; 3.Акт приема-передачи №15 от 14.08.2020; 4.Акт приема-передачи №18 от 14.08.2020; 5. Акт приема-передачи №19 от 14.08.2020; 6.Акт приема-передачи №20 от 14.08.2020; 7.Акт приема-передачи №21 от 14.08.2020; 8.Акт приема-передачи №23 от 04.09.2019; 9.Акт приема-передачи №24 от 10.09.2019; 10.Акт приема-передачи №БПРСК000002 от 01.02.2018; 11.Акт приема-передачи №БПРСК000007 от 25.03.2019; 12.Акт приема-передачи №БПРСК000008 от 25.03.2019; 13.Акт приема-передачи №БПРСК000009 от 25.03.2019; 14.Акт приема-передачи №БПРСК000022 от 20.11.2017; 15.Акт приема-передачи №БПРСК000027 от 24.12.2018; 16.Акт приема-передачи №БПРСК000029 от 24.12.2018; 17.Акт приема-передачи №РСК00000001 от 09.01.2017; 18.Акт приема-передачи №РСК00000007 от 31.10.13; 19.Акт приема-передачи №РСК00000010 от 03.07.2017; 20.Акт приема-передачи №РСК00000011 от 03.07.2017; 21.Акт приема-передачи №РСК00000011 от 12.02.15; 22.Акт приема-передачи №РСК00000012 от 03.07.2017; 23.Акт приема-передачи №РСК00000013 от 03.07.2017; 24.Акт приема-передачи №РСК00000020 от 26.12.14; 25.Акт приема-передачи №РСК00000067 от 31.12.2015; 26.Акт приема-передачи от 08.07.2015; 27.Акт приема-передачи №3 от 28.02.2020; 28.Акт приема-передачи №4 от 28.02.2020; 29.Акт приема-передачи №45 от 30.12.2019; 30.Акт приема-передачи №47 от 30.12.2019; 31.Выписка из ЕГРН от 02.11.2018; 32.Выписка из ЕГРН от 03.08.2018; 33.Выписка из ЕГРН от 14.05.2019; 34.Выписка из ЕГРН от 19.08.2020; 35.Выписка из ЕГРН от 23.06.2020; 36.Выписка из ЕГРН от 27.09.2018; 37.Выписка из ЕГРН от 28.07.2020; 38.Выписка из ЕГРН от 28.09.2018; 39.Договор № 44/10-2019 субаренды от 10.10.2019; 40.Договор аренды №01/1 от 23.12.2015; 41.Договор аренды №01/2 от 01.02.2016; 42.Договор аренды №02/11-15 от 01.11.2015; 43.Договор аренды №05/11-15 от 01.11.2015; 44.Договор аренды №06/11-15 от 01.11.2015; 45. Договор аренды №2636 от 18.02.2016; 46.Договор аренды №51/11-2019 от 22.11.2019; 47.Договор аренды №288 от 24.06.2019; 48.Договор аренды №303 от 26.09.2019; 49.Договор аренды №331 от 04.03.2020; 50.Договор аренды №332 от 04.03.2020; 51.Договор аренды №333 от 04.03.2020; 52.Договор аренды №334 от 04.03.2020; 53.Договор аренды№335 от 04.03.2020; 54.Договор аренды №336 от 04.03.2020; 55.Договор аренды №341 от 27.03.2020; 56.Договор аренды №342 от 27.03.2020; 57.Договор аренды №343 от 27.03.2020; 58.Договор аренды №344 от 27.03.2020; 59.Договор аренды №345 от 27.03.2020; 60.Договор аренды №346 от 10.04.2020; 61.Договор аренды №347 от 10.04.2020; 62.Договор аренды №348 от 10.04.2020; 63.Договор аренды №349 от 10.04.2020; 64.Договор аренды №350 от 10.04.2020; 65.Договор аренды №356 от 22.04.2020; 66.Договор аренды №357 от 22.04.2020; 67.Договор аренды №359 от 22.04.2020; 68.Договор аренды №361от 22.04.2020; 69.Договор аренды №368от 08.05.2020; 70.Договор аренды №369от 08.05.2020; 71.Договор аренды №370от 08.05.2020; 72.Договор аренды №382 от 21.05.2020; 73.Договор аренды №384 от 21.05.2020; 74.Договор аренды №387 от 28.05.2020; 75.Договор аренды №388 от 28.05.2020; 76.Договор аренды №389 от 28.05.2020; 77.Договор аренды №390 от 28.05.2020; 78.Договор аренды №2852 от 23.01.2017; 79.Договор аренды №17/02-2020 от 27.02.2020; 80.Договор аренды №40/ар1/09-2019 от 30.09.2019; 81.Договор купли-продажи №04/01-2020; 82.Договор купли-продажи от 17.12.2014; 83.Договор купли-продажи №14/07-2019 от 10.07.2019; 84.Договор купли-продажи №5 от 23.06.2016; 85.Договор купли-продажи №6 от 23.06.2016; 86.Договор купли-продажи №8 от 23.06.2016; 87.Договор купли-продажи от 09.12.2015; 88.Договор купли-продажи от 26.07.2016; 89.Договор купли-продажи от 30.12.2014; 90.Договор купли-продажи от 30.12.2016; 91.Договор субаренды №АК-06/20-48А от 01.06.2020; 92.Свидетельство о госрегистрации права №24ЕЛ 029308 от 15.10.2013; 93.Свидетельство о госрегистрации права от 22.03.2010.
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 139.19 | 1.Акт приема-передачи №15 от 14.08.2020; 2.Акт приема-передачи №18 от 14.08.2020; 3. Акт приема-передачи №19 от 14.08.2020; 4.Акт приема-передачи №20 от 14.08.2020; 5.Акт приема-передачи №21 от 14.08.2020; 6.Акт приема-передачи №23 от 04.09.2019; 7.Акт приема-передачи №24 от 10.09.2019; 8.Акт приема-передачи №БПРСК000002 от 01.02.2018; 9.Акт приема-передачи №БПРСК000007 от 25.03.2019; 10.Акт приема-передачи №БПРСК000008 от 25.03.2019; 11.Акт приема-передачи №БПРСК000009 от 25.03.2019; 12.Акт приема-передачи №БПРСК000022 от 20.11.2017; 13.Акт приема-передачи №БПРСК000027 от 24.12.2018; 14.Акт приема-передачи №БПРСК000029 от 24.12.2018; 15.Акт приема-передачи №РСК00000001 от 09.01.2017; 16.Акт приема-передачи №РСК00000010 от 03.07.2017; 17.Акт приема-передачи №РСК00000011 от 03.07.2017; 18.Акт приема-передачи №РСК00000011 от 12.02.15; 19.Акт приема-передачи №РСК00000012 от 03.07.2017; 20.Акт приема-передачи №РСК00000013 от 03.07.2017; 21.Акт приема-передачи №РСК00000020 от 26.12.14; 22.Акт приема-передачи №РСК00000067 от 31.12.2015; 23.Акт приема-передачи от 08.07.2015; 24.Акт приема-передачи №3 от 28.02.2020; 25.Акт приема-передачи №4 от 28.02.2020; 26.Акт приема-передачи №45 от 30.12.2019; 27.Акт приема-передачи №47 от 30.12.2019; 28.Выписка из ЕГРН от 02.11.2018; 29.Выписка из ЕГРН от 03.08.2018; 30.Выписка из ЕГРН от 14.05.2019; 31.Выписка из ЕГРН от 19.08.2020; 32.Выписка из ЕГРН от 23.06.2020; 33.Выписка из ЕГРН от 27.09.2018; 34.Выписка из ЕГРН от 28.07.2020; 35.Выписка из ЕГРН от 28.09.2018; 36.Договор № 44/10-2019 субаренды от 10.10.2019; 37.Договор аренды №01/2 от 01.02.2016; 38.Договор аренды №02/11-15 от 01.11.2015; 39.Договор аренды №05/11-15 от 01.11.2015; 40.Договор аренды №51/11-2019 от 22.11.2019; 41.Договор аренды №288 от 24.06.2019; 42.Договор аренды №303 от 26.09.2019; 43.Договор аренды №331 от 04.03.2020; 44.Договор аренды №332 от 04.03.2020; 45.Договор аренды №333 от 04.03.2020; 46.Договор аренды №334 от 04.03.2020; 47.Договор аренды№335 от 04.03.2020; 48.Договор аренды №336 от 04.03.2020; 49.Договор аренды №341 от 27.03.2020; 50.Договор аренды №342 от 27.03.2020; 51.Договор аренды №343 от 27.03.2020; 52.Договор аренды №344 от 27.03.2020; 53.Договор аренды №345 от 27.03.2020; 54.Договор аренды №346 от 10.04.2020; 55.Договор аренды №347 от 10.04.2020; 56.Договор аренды №348 от 10.04.2020; 57.Договор аренды №349 от 10.04.2020; 58.Договор аренды №350 от 10.04.2020; 59.Договор аренды №356 от 22.04.2020; 60.Договор аренды №357 от 22.04.2020; 61.Договор аренды №359 от 22.04.2020; 62.Договор аренды №361от 22.04.2020; 63.Договор аренды №368от 08.05.2020; 64.Договор аренды №369от 08.05.2020; 65.Договор аренды №370от 08.05.2020; 66.Договор аренды №382 от 21.05.2020; 67.Договор аренды №384 от 21.05.2020; 68.Договор аренды №387 от 28.05.2020; 69.Договор аренды №388 от 28.05.2020; 70.Договор аренды №389 от 28.05.2020; 71.Договор аренды №390 от 28.05.2020; 72.Договор аренды №17/02-2020 от 27.02.2020; 73.Договор аренды №40/ар1/09-2019 от 30.09.2019; 74.Договор купли-продажи №04/01-2020; 75.Договор купли-продажи №14/07-2019 от 10.07.2019; 76.Договор купли-продажи №5 от 23.06.2016; 77.Договор купли-продажи №6 от 23.06.2016; 78.Договор купли-продажи №8 от 23.06.2016; 79.Договор купли-продажи от 09.12.2015; 80.Договор купли-продажи от 26.07.2016; 81.Договор купли-продажи от 30.12.2014; 82.Договор купли-продажи от 30.12.2016; 83.Договор субаренды №АК-06/20-48А от 01.06.2020; 84.Свидетельство о госрегистрации права от 22.03.2010.
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 65.09%
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 1597 | 1. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии и купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии №016/3-177 от 29.12.2012 г.; 2. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №18.2400.1882.11 от 10.05.2011 г.; 3. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №03/ОУ от 15.12.2014 г.; 4.Соглашение об информационном обмене, порядке определения и согласования объемов перетоков электрической энергии между ООО "РСК" и АО "КрасЭКО" от 01.02.2016 г.; 5.Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №05/ОУ от 29.04.2015 г.; 6. Соглашение об информационном обмене, порядке расчета и согласования объемов перетоков электрической энергии между ООО "Региональная сетевая компания" и АО "Красноярская ТЭЦ-1" от 01.01.2017 г.; 7. Договор №808/П об оказании услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 08.10.2013 г. 8. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №КрасКом18/948 от 20.12.2018 г.; 9. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №12/ОУ от 29.06.2018 г.; 10. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №13/ОУ от 01.08.2018 г.; 11. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №07/оу от 15.09.17 г.; 12. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №10/оу от 01.11.2017 г.; 13. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №17/ОУ от 29.05.2019 г.; 14. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №1 от 09.12.2019 г.; 15. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №19/ОУ от 02.12.2019 г.; 16. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №16/ОУ от 28.03.2019 г.; 17. Договор оказания услуг по передаче электрической энергии №15/ОУ от 14.07.2020 г.
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 785 | 1.Договор аренды №16 от 19.02.2015; 2.Акт приема-передачи №13 от 06.07.2020; 3.Акт приема-передачи №15 от 14.08.2020; 4.Акт приема-передачи №18 от 14.08.2020; 5. Акт приема-передачи №19 от 14.08.2020; 6.Акт приема-передачи №20 от 14.08.2020; 7.Акт приема-передачи №21 от 14.08.2020; 8.Акт приема-передачи №23 от 04.09.2019; 9.Акт приема-передачи №24 от 10.09.2019; 10.Акт приема-передачи №БПРСК000002 от 01.02.2018; 11.Акт приема-передачи №БПРСК000007 от 25.03.2019; 12.Акт приема-передачи №БПРСК000008 от 25.03.2019; 13.Акт приема-передачи №БПРСК000009 от 25.03.2019; 14.Акт приема-передачи №БПРСК000022 от 20.11.2017; 15.Акт приема-передачи №БПРСК000027 от 24.12.2018; 16.Акт приема-передачи №БПРСК000029 от 24.12.2018; 17.Акт приема-передачи №РСК00000001 от 09.01.2017; 18.Акт приема-передачи №РСК00000007 от 31.10.13; 19.Акт приема-передачи №РСК00000010 от 03.07.2017; 20.Акт приема-передачи №РСК00000011 от 03.07.2017; 21.Акт приема-передачи №РСК00000011 от 12.02.15; 22.Акт приема-передачи №РСК00000012 от 03.07.2017; 23.Акт приема-передачи №РСК00000013 от 03.07.2017; 24.Акт приема-передачи №РСК00000020 от 26.12.14; 25.Акт приема-передачи №РСК00000067 от 31.12.2015; 26.Акт приема-передачи от 08.07.2015; 27.Акт приема-передачи №3 от 28.02.2020; 28.Акт приема-передачи №4 от 28.02.2020; 29.Акт приема-передачи №45 от 30.12.2019; 30.Акт приема-передачи №47 от 30.12.2019; 31.Выписка из ЕГРН от 02.11.2018; 32.Выписка из ЕГРН от 03.08.2018; 33.Выписка из ЕГРН от 14.05.2019; 34.Выписка из ЕГРН от 19.08.2020; 35.Выписка из ЕГРН от 23.06.2020; 36.Выписка из ЕГРН от 27.09.2018; 37.Выписка из ЕГРН от 28.07.2020; 38.Выписка из ЕГРН от 28.09.2018; 39.Договор № 44/10-2019 субаренды от 10.10.2019; 40.Договор аренды №01/1 от 23.12.2015; 41.Договор аренды №01/2 от 01.02.2016; 42.Договор аренды №02/11-15 от 01.11.2015; 43.Договор аренды №05/11-15 от 01.11.2015; 44.Договор аренды №06/11-15 от 01.11.2015; 45. Договор аренды №2636 от 18.02.2016; 46.Договор аренды №51/11-2019 от 22.11.2019; 47.Договор аренды №288 от 24.06.2019; 48.Договор аренды №303 от 26.09.2019; 49.Договор аренды №331 от 04.03.2020; 50.Договор аренды №332 от 04.03.2020; 51.Договор аренды №333 от 04.03.2020; 52.Договор аренды №334 от 04.03.2020; 53.Договор аренды№335 от 04.03.2020; 54.Договор аренды №336 от 04.03.2020; 55.Договор аренды №341 от 27.03.2020; 56.Договор аренды №342 от 27.03.2020; 57.Договор аренды №343 от 27.03.2020; 58.Договор аренды №344 от 27.03.2020; 59.Договор аренды №345 от 27.03.2020; 60.Договор аренды №346 от 10.04.2020; 61.Договор аренды №347 от 10.04.2020; 62.Договор аренды №348 от 10.04.2020; 63.Договор аренды №349 от 10.04.2020; 64.Договор аренды №350 от 10.04.2020; 65.Договор аренды №356 от 22.04.2020; 66.Договор аренды №357 от 22.04.2020; 67.Договор аренды №359 от 22.04.2020; 68.Договор аренды №361от 22.04.2020; 69.Договор аренды №368от 08.05.2020; 70.Договор аренды №369от 08.05.2020; 71.Договор аренды №370от 08.05.2020; 72.Договор аренды №382 от 21.05.2020; 73.Договор аренды №384 от 21.05.2020; 74.Договор аренды №387 от 28.05.2020; 75.Договор аренды №388 от 28.05.2020; 76.Договор аренды №389 от 28.05.2020; 77.Договор аренды №390 от 28.05.2020; 78.Договор аренды №2852 от 23.01.2017; 79.Договор аренды №17/02-2020 от 27.02.2020; 80.Договор аренды №40/ар1/09-2019 от 30.09.2019; 81.Договор купли-продажи №04/01-2020; 82.Договор купли-продажи от 17.12.2014; 83.Договор купли-продажи №14/07-2019 от 10.07.2019; 84.Договор купли-продажи №5 от 23.06.2016; 85.Договор купли-продажи №6 от 23.06.2016; 86.Договор купли-продажи №8 от 23.06.2016; 87.Договор купли-продажи от 09.12.2015; 88.Договор купли-продажи от 26.07.2016; 89.Договор купли-продажи от 30.12.2014; 90.Договор купли-продажи от 30.12.2016; 91.Договор субаренды №АК-06/20-48А от 01.06.2020; 92.Свидетельство о госрегистрации права №24ЕЛ 029308 от 15.10.2013; 93.Свидетельство о госрегистрации права от 22.03.2010.
5 | Средняя летняя температура, 0С | 17.3
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 5
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) – протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (при определении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км; <1.1> Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % – доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %; <4> Число разъединителей и выключателей – совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.; <5> Средняя летняя температура – в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики «Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации».
| Главный инженер |  | И.Г. Ершов

## Ф2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "РСК сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6
| 1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего |  |  | - | - |  | - | - | 2.5
в том числе, по критериям:
| 1.1. Количество структурных |  |  | 50 | 50 |  | 100 | прямая | 2
подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений
| 1.2. Количество утвержденных |  |  | 25 | 40 |  | 62.5 | прямая | 3
территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт.
в том числе:
| а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 0 | 0 |  | 100
| б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. |  |  | 0 | 0 |  | 100
| в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. |  |  | 21 | 36 |  | 58.3333
| г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. |  |  | 4 | 4 |  | 100
| 2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, |  |  | - | - |  | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Наличие единого телефонного |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.2. Наличие информационно- |  |  | 0 | 0 |  | 100 | прямая | 2
справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 2.3. Наличие системы |  |  | 0 | 0 |  | 100 | прямая | 2
автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 | 1 |  | 100 | прямая | 2
| 5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию |  |  | - | - |  | 100 | обратная | 2
| 5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 | 0 |  | 100 | обратная | 2
| 6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего |  |  | - | - |  | 100 | - | 2
в том числе по критериям:
| 6.1. Общее количество обращений |  |  | 0 | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений
| 6.2. Количество обращений |  |  | 0 | 0 |  | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 7. Итого по индикатору информативности |  |  | - | - |  | - | - | 2.0833
|  | Главный инженер |  |  |  | И.Г. Ершов
|  | (должность) | [5 empty] | (подпись)

## Ф2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "РСК сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 1.1. Среднее время, затраченное |  |  | 16 |  | 16 | 100 | обратная | 0.5
территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней
| 1.2. Среднее время, необходимое |  |  | 15 |  | 15 | 100 | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг:
| а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней |  |  | 8 |  | 8 | 100 | - | 0.5
| б) для остальных потребителей услуг, дней |  |  | 15 |  | 15 | 100 | - | 0.5
| 1.3. Количество случаев отказа от |  |  | 0.05882% |  | 0% | 100 | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц
| 2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  | - |  | - | 100 | обратная | 0.5
| 2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
| 3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации |  |  | - |  | - | - | - | 0.5
в том числе по критериям:
| 3.1. Наличие (отсутствие) |  |  | 1 |  | 0 | 100 | прямая | 0.5
установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0)
| 3.2. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.5
потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц
| 4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  | - |  | - | 100 | обратная | 0.2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 0.2
| 5. Итого по индикатору исполнительности |  |  | - |  | - | - | - | 0.425
|  | Главный инженер |  |  | И.Г. Ершов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## Ф2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "РСК сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор |  |  |  | Значение |  |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
|  |  |  | факти-ческое (Ф) |  | плановое (П)
1 |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
| 1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) |  |  | 1 |  | 1 | 100 | прямая | 2
| 2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 2.1. Общее количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.2. Количество принятых мер по |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.3. Количество обращений, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших
| 2.4. Количество обращений |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.5. Количество отзывов и |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений
| 2.6. Количество реализованных |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт.
| 3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  |  | - |  | - | - | - | 2
в том числе по критериям:
| 3.1. Средняя продолжительность |  |  | 16 |  | 16 | 100 | обратная | 2
времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней
| 3.2. Взаимодействие территориальной |  |  | - |  | - | 100 | прямая | 2
сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством:
| а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
| б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
| в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
| 4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию |  |  | - |  | - | 100 | обратная | 2
| 4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
| 5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  |  | - |  | - | 100 | обратная | 2
в том числе по критериям:
| 5.1. Средняя продолжительность |  |  | 0 |  | 0 | 100 | обратная | 2
времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев
| 5.2. Доля потребителей услуг, |  |  | 0 |  | 0 | 100 | прямая | 2
получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, %
| 6. Итого по индикатору результативности обратной связи |  |  | - |  | - | - | - | 2
|  | Главный инженер |  |  | И.Г.Ершов
|  | (должность) |  |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
_____*_Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## Ф2.4
Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям
параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период
регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования *
ООО "РСК сети"
(наименование территориальной сетевой организации)
Форма 2.4
Наименование показателя | [5 empty] | Значение показателя на:
| Предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества ** | [5 empty] | 2011 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020
[7 empty] | (год) |  | (год) |  | (год) |  | (год) |  |  | (год) |  |  | (год)
| Ин | [6 empty] | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | 2
| 1.1. |  |  |  |  | 7.46 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50
| 1.2. а) |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. б) |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 1.2. в) |  |  |  |  | 6 |  | 9 |  | 34 |  | 36 |  |  | 36 |  |  | 36
| 1.2. г) |  |  |  |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4
| 2.1. |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 2.2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 4. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 5.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 6.2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Ис | [6 empty] | 1.04 |  | 1.04 |  | 1.04 |  |  | 1.04 |  |  | 1.04
| 1.1. |  |  |  |  | 30 |  | 17 |  | 16 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| 1.2. |  |  |  |  | 220 |  | 40 |  | 85 |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 72
| 2.1. |  |  |  |  | 30 |  | 25 |  | 13 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| 2.2. а) |  |  |  |  | 50 |  | 40 |  | 12 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8
| 2.2. б) |  |  |  |  | 50 |  | 25 |  | 12 |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 15
| 2.3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.1. |  |  |  |  | 1.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  |  | 55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 6.1. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 6.2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 7.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Рс | [6 empty] | 1.9 |  | 1.9 |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  | 1.9
| 1. |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 1.1. | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| 1.2. | [13 empty] | 0 |  |  | 0
| 2.1. |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.2. |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.4. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.5. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 2.6. |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| 3.1. |  |  |  |  | 30 |  | 16 |  | 16 |  | 16 |  |  | 16 |  |  | 16
| 3.2. а) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. б) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 3.2. в) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 4.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.1. |  |  |  |  | 30 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| 5.2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации |  |  |  |  | 1.013 |  | 1.01 |  | 1.01 |  | 1.01 |  |  | 1.01 |  |  | 1.01
_____*_Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
____**_Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3.
|  |  | (должность) |  | (Ф.И.О.) | [8 empty] | (подпись)
|  | Главный инженер | [11 empty] | И.Г. Ершов

## Ф3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества рассмотрения заявок на технологическое
присоединение к сети в период 2020 г
ООО "РСК сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. ( Nзаяв. тпр) | 43
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнс заяв. тпр ) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв. тпр ) | 1
Главный инженер | И.Г. Ершов

## Ф3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения
показателя качества исполнения договоров об осуществлении
технологического присоединения заявителей
к сети, в период 2020 гг
ООО "РСК сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | 24
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети | 1
Главный инженер | И.Г. Ершов

## Ф3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения
показателя соблюдения антимонопольного законодательства
при технологическом присоединении заявителей
к электрическим сетям сетевой организации,
в период 2020 гг
ООО "РСК сети"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятки шт. | 15.8
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации | 1
Главный инженер | И.Г. Ершов

## Ф4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
ООО "РСК сети"
Показатель | № формулы (пункта) методических указаний | Значение
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.086781
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | -
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 2.1672
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 1.2029
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.90583
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.1414
Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | Пункт 4.1 методических указаний | 0.765
Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | Пункт 4.1 методических указаний | 1.01
Плановое значение показателя Пens, Пплens | Пункт 4.1 методических указаний | -
Плановое значение показателя Пsaidi, Пплsaidi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.331
Плановое значение показателя Пsaifi, Пплsaifi | Пункт 4.2 методических указаний | 0.56439
Главный инженер |  | И.Г. Ершов

## Ф4.2
Форма 4.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
Показатель | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости | Для организации по управлению единой | 0.65
показателя уровня надежности | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, альфа | электрической сетью: альфа=0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа=0,65
2. Коэффициент значимости | Для организации по управлению единой | -
показателя уровня надежности | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, бета | электрической сетью:
бета=0,25
3. Коэффициент значимости | Для территориальной сетевой организации | 0.25
показателя уровня надежности | бета1=0,25
оказываемых услуг, бета1
4. Коэффициент значимости | Для территориальной сетевой организации | 0.1
показателя уровня надежности | бета2=0,1
оказываемых услуг, бета2
5. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | 1
уровня надежности оказываемых
услуг, Кнад
6. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | -
уровня надежности оказываемых | Для ЕНЭС
услуг, Ккач
7. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | -1
уровня надежности оказываемых | Для ТСО
услуг, Ккач1
8. Оценка достижения показателя | пп. 5.1 | 0
уровня надежности оказываемых | Для ТСО
услуг, Ккач2
9. Обобщенный показатель уровня | пп. 5.1 | 0.4
надежности и качества оказы-
ваемых услуг, Коб
Главный инженер |  | И.Г. Ершов

## Ф8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | 2019 | год
ООО "РСК сети"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | В | П
1 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-1 до РТП-1823 | 10 (10.5) | 16,10 2020.01.12 | 19,10 2020.01.12 | В | 3 | ТП-1824 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 166.88 |  | 2 12.01.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1 | 72
2 | ООО "РСК сети" | КВЛ | РП-151 яч.21 | 10 (10.5) | 14,27 2020.01.18 | 19,10 2020.01.18 | В | 4.716 | ВЛ-10 кВ ф.151-21 | 0 | 4 | 30 | 0 | 8 | 22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 446 |  | 3 30.01.2020 | 3.4.8.1 | 4.13 | 1 | 141.48
3 | ООО "РСК сети" | ВЛ | С-245 | 110 | 17,10 2020.01.18 | 21,15 2020.01.18 | В | 4.08 | ВЛ-110 кВ С-245 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1949 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | 1 20.01.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 44.88
4 | ООО "РСК сети" | РП | РП - 151 яч.26 | 10 (10.5) | 03,37 2020.01.29 | 04,40 2020.01.29 | В | 1.05 | ВЛ-10 кВф. 151-26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180.2 |  | 4 30.01.2020 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1 | 1.05
5 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-508А | 10 (10.5) | 10,00 2020.02.03 | 11,00 2020.02.04 | П | 25 | ТП-508А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
6 | ООО "РСК сети" | КЛ | РТП-1821 | 10 (10.5) | 00,37 2020.02.07 | 02,40 2020.02.07 | В | 2.05 | кл | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.44 |  | 5 2020.02.10 | 3.4.9.3 | 4.10 | 1 | 2.05
7 | ООО "РСК сети" | РП | РП-151 яч.18 | 10 (10.5) | 09,00 2020.02.08 | 15,20 2020.02.09 | П | 30.333 | РП-151, яч.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
8 | ООО "РСК сети" | ТП | РТП-1822 РУ-10/0,4кВ | 10 (10.5) | 10,00 2020.02.10 | 12,00 2020.02.10 | П | 2 | РТП-1822 РУ-10/0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
9 | ООО "РСК сети" | КЛ | ВРУ №2,3 ул. Чернышевского,д.77 | 0.38 | 10,00 2020.02.12 | 11,00 2020.02.12 | П | 1 | КЛ 0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
10 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201, яч.20 | 10 (10.5) | 09,00 2020.02.18 | 16,30 2020.02.26 | П | 199.5 | РП-201, яч.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
11 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-110 кВ " Слобода Весны", ЗРУ-10 кВ | 10 (10.5) | 10,00 2020.02.18 | 13,30 2020.02.18 | П | 3.5 | ПС-110 кВ " Слобода Весны", ЗРУ-10 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
12 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-110 кВ " Речпорт", ОРУ-110 кВ | 110 | 10,30 2020.02.19 | 18,00 2020.02.19 | П | 7.5 | ПС-110 кВ " Речпорт", ОРУ-110 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
13 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-7003 | 6 (6.3) | 15,00 2020.02.20 | 15,30 2020.02.20 | В | 0.5 | ПС 110 кВ ПС-119 "Мичуринская" 110/6 филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго | 3 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 285.18 |  | 6 2020.02.20 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 11
14 | ООО "РСК сети" | РП | РП-151 яч.25 | 10 (10.5) | 11,30 2020.03.02 | 12,00 2020.03.03 | П | 24.5 | РП-151 яч.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
15 | ООО "РСК сети" | ТП | 1104 | 6 (6.3) | 09,22 2020.03.03 | 14,41 2020.03.03 | П | 5.316 | ТП-1104 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 46 |  | 0 |  |  | 0 |  | 53.16
16 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.19, яч.23 | 10 (10.5) | 13,40 2020.03.03 | 16,30 2020.03.03 | П | 2.833 | РП-201 яч.19, яч.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
17 | ООО "РСК сети" | ВЛ | Фидер №49-36 | 10 (10.5) | 18,58 2020.03.03 | 00,10 2020.03.04 | В | 5.2 | РП 10 (10.5) кВ РП-151 яч.5, 6 от яч. 36 ПС-49 | 4 | 0 | 49 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 30 | 17 | 2 | 96 | ООО «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820);ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | №7 2020-03-03 | 3.4.9.3 | 4.14, 4.13 | 1 | 254.8
18 | ООО "РСК сети" | РП | РП-151 яч.5 | 10 (10.5) | 11,00 2020.03.07 | 12,00 2020.03.07 | П | 1 | РП-151 яч.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
19 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.22 | 10 (10.5) | 10,00 2020.03.16 | 16,00 2020.03.16 | П | 6 | РП-201 яч.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
20 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-6кВ фид. №202 | 6 (6.3) | 16,22 2020.03.16 | 17,06 2020.03.16 | В | 0.733 | ВЛ 6 (6.3) кВ ТП-А/п №3 6/0,4 кВ | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 26 |  | №1 2020-03-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 10.262
21 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-6кВ фид. №312 | 6 (6.3) | 17,55 2020.03.16 | 18,11 2020.03.16 | В | 0.266 | ВЛ 6 (6.3) кВ лэп-6 фидер №312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |  | №2 2020-03-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 0.266
22 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-6кВ фид. №201 | 6 (6.3) | 19,02 2020.03.16 | 20,30 2020.03.16 | В | 1.466 | ВЛ 6 (6.3) кВ фидер №201 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 18 |  | №3 2020-03-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 20.524
23 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-6кВ фид. №312 | 6 (6.3) | 12,43 2020.03.21 | 14,05 2020.03.21 | В | 1.366 | ВЛ 6 (6.3) кВ лэп-6 фидер №312 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |  | №4 2020-03-23 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 1.366
24 | ООО "РСК сети" | ВЛ | Т-34 | 35 | 14,50 2020.03.26 | 15,29 2020.03.26 | В | 0.65 | ВЛ 35 кВ т-34 | 0 | 0 | 54 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 35 | 18 | 1 | 98 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | №5 2020-03-26 | 3.4.8.3 | 4.12 | 1 | 35.1
25 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч.6 от яч.18 РП -213 | 10 (10.5) | 19,05 2020.03.28 | 21,55 2020.03.28 | В | 2.833 | РП 10 (10.5) кВ РТП-229 яч. 6 от яч. 18 РП-213 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | №8 2020-03-28 | 3.4.9.1 | 4.13 | 1 | 16.998
26 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-3п РУ-0,4кВ | 10 (10.5) | 10,00 2020.04.04 | 13,30 2020.04.04 | П | 3.5 | ТП-3п РУ-0,4кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
27 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-2069 10/0,4кВ | 10 (10.5) | 14,55 2020.04.16 | 15,06 2020.04.16 | В | 0.18 | ТП-2069 10/0,4кВ | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 |  | №9 2020-04-16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 0.72
28 | ООО "РСК сети" | КВЛ | КВЛ-10кВ: РП-151 ф.151-21 | 10 (10.5) | 15,50 2020.04.19 | 21,40 2020.04.19 | В | 5.83 | КВЛ-10кВ: РП-151 ф.151-21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 549 |  | №10 2020-04-19 | 3.4.9.3 | 4.13 | 1 | 58.3
29 | ООО "РСК сети" | КЛ | КЛ-6кВ фид.№120 | 6 (6.3) | 12,57 2020.04.27 | 13,40 2020.04.27 | В | 0.716 | КЛ-6кВ фид.№120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 108 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | №6 2020 -04-27 | 3.4.9.1 | 4.4 | 1 | 0.716
30 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-35кВ Т-37 | 35 | 21,13 2020.04.29 | 21,13 2020.04.29 | В | 0 | ВЛ-35кВ Т-37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | №7 2020-04-30 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 0
31 | ООО "РСК сети" | КВЛ | РП-151 яч.21 | 10 (10.5) | 13,15 2020.04.30 | 14,50 2020.04.30 | В | 1.58 | РП-151 яч.21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 472 |  | №11 2020-04-30 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 9.48
32 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-6144, ТП-6145, ТП-6146 | 10 (10.5) | 01,50 2020.05.11 | 02,28 2020.05.11 | В | 0.633 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-6144 ТП-6145 ТП-6146 |  |  | 33 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 860 |  | 12 11.05.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 20.889
33 | ООО "РСК сети" | ТП | РТП-1 | 10 (10.5) | 20,40 2020.05.22 | 22,25 2020.05.22 | В | 1.75 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-2п, ТП-3п | 36 |  | 93 | 0 | 68 | 25 | 0 | 0 | 2 | 91 | 0 | 600 |  | 13 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 162.75
34 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 "Речпорт" 110/10 кВ | 110 | 20,30 2020.05.26 | 23,15 2020.05.26 | В | 2.75 | ПС-147 "Речпорт" 110/10кВ | 2 |  | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 483 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | 14 26.05.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 27.5
35 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-6 кВ фид. №317 | 6 (6.3) | 09,04 2020.06.04 | 10,49 2020.06.04 | В | 1.75 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-383 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 44 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | № 8 04.06.2020 | 3.4.8.3 | 4.12 | 1 | 12.25
36 | ООО "РСК сети" | ТП | РТП-14 6/0,4 кВ, РТП-15 6/0,4 кВ | 6 (6.3) | 13,20 2020.06.07 | 14,00 2020.06.07 | В | 0.666 | ПС 110 кВ ГПП-2 110/6 кВ | 11 | 0 | 19 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 912 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | №15 07.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 12.654
37 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-2069 яч.2 | 10 (10.5) | 19,54 2020.06.12 | 20,45 2020.06.12 | В | 0.85 | ТП-2069 яч.2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 27 |  | №16 12.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 4.25
38 | ООО "РСК сети" | ВЛ | фид.№201 | 6 (6.3) | 08,38 2020.06.17 | 15,42 2020.06.17 | П | 7.066 | ВЛ-6 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 51 |  | 0 |  |  | 0 |  | 141.32
39 | ООО "РСК сети" | ВЛ | фид №215 | 6 (6.3) | 08,42 2020.06.17 | 10,52 2020.06.17 | П | 2.166 | ВЛ- 6 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 34 |  | 0 |  |  | 0 |  | 34.656
40 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-35кВ Т-34 | 35 | 04,29 2020.06.18 | 05,45 2020.06.18 | В | 1.266 | ВЛ 35 кВ ПС №2 | ТП-222 | 0 | 52 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 35 | 16 | 1 | 54 | Муниципальное унитарное предприятие электрических сетей города Зеленогорска (г.Зеленогорск, ИНН 2453008636) | № 9 18.06.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 65.832
41 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-4п | 10 (10.5) | 06,00 2020.06.19 | 07,00 2020.06.19 | В | 1 | ТП-4п | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 76 |  | №18 19.06.2020 | 3.4.13, 3.4.13.2 | 4.21 | 1 | 10
42 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч. 14 | 10 (10.5) | 09,20 2020.06.19 | 09,55 2020.06.19 | В | 0.58 | РТП-229 яч.14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 49 |  | №17 19.06.2020 | 3.4.13.4 | 4.12 | 1 | 10.44
43 | ООО "РСК сети" | РП | РТП 229 яч.13 | 10 (10.5) | 00,30 2020.06.23 | 01,40 2020.06.23 | В | 1.166 | РТП 229 яч.13 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 |  | №21 22.06.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 20.988
44 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-3018 | 10 (10.5) | 05,00 2020.06.23 | 06,00 2020.06.23 | В | 1 | ТП-3018 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 34 |  | №19 23.06.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 16
45 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201 | 10 (10.5) | 17,15 2020.06.25 | 18,30 2020.06.25 | В | 1.25 | РП-201 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 11 | 31 | 3 | 40 |  | №20 26.06.2020 | 3.4.9.1 | 4.13, 4.12 | 1 | 56.25
46 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-9092 | 10 (10.5) | 13,15 2020.07.03 | 14,40 2020.07.03 | В | 1.416 | ТП-9092 | 0 | 0 | 38 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 14 | 23 | 1 | 43 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | №25 03.07.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 53.808
47 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-9091 | 10 (10.5) | 14,25 2020.07.03 | 15,20 2020.07.03 | В | 0.916 | ТП-9091 | 0 | 0 | 40 | 0 | 18 | 21 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 438 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | №22 03.07.2020 | 3.4.13, 3.4.13.3 | 4.13, 4.9 | 1 | 36.64
48 | ООО "РСК сети" | ВЛ | фид.№307 | 6 (6.3) | 09,21 2020.07.04 | 10,26 2020.07.04 | В | 1.083 | КЛ фид.№307 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |  | №10 06.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 1.083
49 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-8023, руб.14 | 0.38 | 09,30 2020.07.04 | 13,50 2020.07.04 | П | 4.333 | ТП-8023, руб.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
50 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-9091, яч.2 | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.04 | 14,40 2020.07.04 | П | 4.666 | ТП-9091, яч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
51 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-6149, яч.7 | 10 (10.5) | 10,30 2020.07.04 | 16,30 2020.07.04 | П | 6 | ТП-6149, яч.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
52 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-9091, яч.2 | 10 (10.5) | 10,40 2020.07.06 | 12,00 2020.07.06 | П | 1.333 | ТП-9091, яч.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
53 | ООО "РСК сети" | ВЛ | Т-27 | 35 | 23,56 2020.07.06 | 02,57 2020.07.07 | В | 3.016 | ВЛ Т-27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | ПАО "МСРК Сибири" - филиал "Красноярскэнерго" | №11 07.07.2020 | 3.4.12.3 | 4.12 | 1 | 3.016
54 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147, 2Т | 110 | 10,20 2020.07.14 | 16,30 2020.07.15 | П | 30.167 | ПС-147, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
55 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-6148 , ф.12, ф.25 | 0.38 | 09,40 2020.07.16 | 16,25 2020.07.16 | П | 6.75 | ТП-6148 , ф.12, ф.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
56 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-95 1Т | 110 | 10,05 2020.07.17 | 02,00 2020.08.01 | П | 351.917 | ПС-95 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
57 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.20 Ввод №2 от ПС" Весна-2" | 10 (10.5) | 11,55 2020.07.18 | 12,18 2020.07.18 | В | 0.383 | РП 10 (10.5) кВ РП-201 яч.20 ввод №2 от ПС "Весны-2 | 0 | 0 | 85 | 0 | 43 | 42 | 0 | 0 | 22 | 63 | 0 | 52 |  | №23 18.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 32.555
58 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-2, 1Т | 10 (10.5) | 09,30 2020.07.21 | 09,55 2020.07.21 | П | 0.416 | ТП-2, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
59 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-3018, 1Т | 10 (10.5) | 10,00 2020.07.21 | 10,50 2020.07.21 | П | 0.833 | ТП-3018, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
60 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-3018, 2Т | 10 (10.5) | 10,55 2020.07.21 | 13,00 2020.07.21 | П | 2.083 | ТП-3018, 2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
61 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-8023,1Т | 10 (10.5) | 13,30 2020.07.21 | 15,20 2020.07.21 | П | 1.833 | ТП-8023,1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
62 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-8023,2Т | 10 (10.5) | 15,30 2020.07.21 | 15,50 2020.07.21 | П | 0.333 | ТП-8023,2Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
63 | ООО "РСК сети" | РП | РП-3, 1Т | 10 (10.5) | 10,30 2020.07.24 | 08,00 2020.07.27 | П | 69.5 | РП-3, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
64 | ООО "РСК сети" | РП | РП-3, 1Т | 10 (10.5) | 09,30 2020.07.27 | 14,00 2020.07.28 | П | 28.5 | РП-3, 1Т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
65 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-7003, ф.5 | 0.38 | 10,25 2020.07.27 | 12,30 2020.07.27 | П | 2.083 | ТП-7003, ф.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
66 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 2 сек/10кВ | 10 (10.5) | 17,05 2020.07.28 | 18,05 2020.07.28 | В | 1 | РТП-229 2 сек/10кВ | 0 | 23 | 23 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 174 |  | №24 28.07.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 23
67 | ООО "РСК сети" | КЛ | РТП-1 яч.5 до РТП-1823 яч.10 | 10 (10.5) | 15,07 2020.09.04 | 16,15 2020.09.04 | В | 1.13 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 793.1 |  | №26 2020.09.16 | 3.4.8 | 4.12 | 1 | 14.69
68 | ООО "РСК сети" | КЛ | РТП-1823 яч.6 | 10 (10.5) | 17,00 2020.09.09 | 19,10 2020.09.09 | В | 2.17 | КЛ 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 857.9 |  | №27 2020.09.09 | 3.4.8.1 | 4.14 | 1 | 36.89
69 | ООО "РСК сети" | КВЛ | РП-151 ф.49-36 | 10 (10.5) | 07,30 2020.09.14 | 08,45 2020.09.14 | В | 1.25 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 798.6 |  | №27-1 2020.09.14 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 47.5
70 | ООО "РСК сети" | РП | РП - 151 яч.25 | 10 (10.5) | 20,18 2020.09.24 | 22,15 2020.09.24 | В | 1.95 | РП 10 (10.5) кВ | 0 | 0 | 48 | 0 | 8 | 39 | 0 | 0 | 30 | 17 | 1 | 483.3 |  | №26-1 2020.09.24 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 93.6
71 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-6144 | 0.38 | 21,45 2020.09.26 | 22,30 2020.09.26 | В | 0.75 | ВЛ 0.38 кВ 0;КЛ 0.38 кВ Ж.Д. Чернышевского 77, 79. Караульная 42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 127.1 |  | №26-2 2020.09.26 | 3.4.13 | 4.12 | 1 | 2.25
72 | ООО "РСК сети" | ВЛ | ЛЭП-6кВ фид. №201 | 6 (6.3) | 16,58 2020.09.29 | 09,15 2020.09.30 | В | 16.283 | ВЛ 6 кВ | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 39 |  | №012 2020.09.30 | 3.4.12.2 | 4.12 | 1 | 325.66
73 | ООО "РСК сети" | КВЛ | ПС-147 ф.147-12 | 10 (10.5) | 09,45 2020.10.01 | 16,30 2020.10.01 | П | 6.75 | ПС-147 ф.147-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
74 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.3, яч.5, яч.7, яч.12 | 10 (10.5) | 10,30 2020.10.05 | 19,30 2020.10.05 | П | 9 | РП-201 яч.3, яч.5, яч.7, яч.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
75 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-5154 | 10 (10.5) | 06,58 2020.10.06 | 08,00 2020.10.06 | В | 1.033 | ТП-5154 | 0 | 12 | 15 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 101 |  | №29 09.10.2020 | 3.4.13 | 4.21 | 1 | 15.495
76 | ООО "РСК сети" | РП | РП-151 яч.26 | 10 (10.5) | 09,00 2020.10.06 | 11,00 2020.10.06 | В | 2 | РП-151 яч.26 | 0 | 4 | 30 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 | 172 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край) | №38 13.11.2020 | 3.4.8.4 | 4.12 | 1 | 60
77 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-8023 1сш 10кВ, 1Т, 1 сш 0,4 кВ | 10 (10.5) | 01,47 2020.10.09 | 05,03 2020.10.09 | В | 3.267 | ТП-8023 1сш 10кВ, 1Т, 1 сш 0,4 кВ | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 |  | №37 13.11.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 13.068
78 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 1секц. 10кВ, 2секц. 10кВ | 10 (10.5) | 19,37 2020.10.15 | 21,40 2020.10.15 | В | 2.05 | РТП-229 1секц. 10кВ, 2секц. 10кВ | 0 | 56 | 61 | 0 | 56 | 4 | 0 | 0 | 50 | 10 | 1 | 191 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | №30 19.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 125.05
79 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" яч.24 | 10 (10.5) | 10,30 2020.10.19 | 14,00 2020.10.19 | П | 3.5 | ПС-182 " Слобода весны" яч.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
80 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" 3с.ш./10кВ | 10 (10.5) | 11,45 2020.10.20 | 19,53 2020.10.20 | П | 8.133 | ПС-182 " Слобода весны" 3с.ш./10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
81 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-508А 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ | 10 (10.5) | 02,00 2020.10.21 | 03,11 2020.10.21 | В | 1.183 | ТП-508А 1СШ 10кВ, 1Т, 1 СШ 0,4 кВ | 5 |  | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 8 |  | №31 21.10.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 8.281
82 | ООО "РСК сети" | КВЛ | ПС-147 ф.147-12 | 10 (10.5) | 09,10 2020.10.23 | 17,47 2020.10.23 | П | 8.617 | ПС-147 ф.147-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
83 | ООО "РСК сети" | РП | РП-151 ф.49-36 | 10 (10.5) | 19,50 2020.10.27 | 21,18 2020.10.27 | В | 1.467 | РП-151 ф.49-36 | 0 | 8 | 38 | 0 | 8 | 28 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2 | 477 | ООО «ЕнисейСетьСервис» (г. Красноярск, ИНН 2465302760) (Красноярский край);ООО «Энергия Сибири» (г. Красноярск, ИНН 2465215820) | №32 30.10.2020 | 3.4.9.1 | 4.12 | 1 | 55.746
84 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" 1с.ш./10кВ | 10 (10.5) | 10,00 2020.10.28 | 20,15 2020.10.28 | П | 10.25 | ПС-182 " Слобода весны" 1с.ш./10кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
85 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 яч.6. яч.8 | 10 (10.5) | 12,00 2020.10.30 | 13,17 2020.10.30 | П | 1.283 | ПС-147 яч.6. яч.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
86 | ООО "РСК сети" | КВЛ | ПС-147 ф.147-12 | 10 (10.5) | 13,55 2020.10.30 | 19,15 2020.10.30 | П | 5.333 | ПС-147 ф.147-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
87 | ООО "РСК сети" | КЛ | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-14 | 10 (10.5) | 05,15 2020.10.31 | 07,22 2020.10.31 | В | 2.117 | ПС-182 " Слобода весны" ф.182-14 | 0 | 107 | 204 | 0 | 107 | 96 | 0 | 0 | 5 | 198 | 1 | 1188 | ООО "Крассети" | №33 31.10.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 431.868
88 | ООО "РСК сети" | РП | РП-98 | 6 (6.3) | 07,00 2020.11.02 | 11,20 2020.11.02 | В | 4.333 | РП | 0 | 9 | 18 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 |  | № 36 от 02.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 77.994
89 | ООО "РСК сети" | РП | РП-201 яч.28 | 10 (10.5) | 04,55 2020.11.03 | 09,10 2020.11.03 | П | 4.25 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
90 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-2 яч.4 | 10 (10.5) | 05,15 2020.11.03 | 07,30 2020.11.03 | П | 2.25 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
91 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 яч.22 | 10 (10.5) | 07,25 2020.11.06 | 11,25 2020.11.06 | П | 4 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
92 | ООО "РСК сети" | КВЛ | фидер №110 | 6 (6.3) | 04,55 2020.11.10 | 06,37 2020.11.10 | В | 1.7 | КВЛ | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 15 |  | №013 от 10.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.12 | 1 | 28.9
93 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 яч.23 | 10 (10.5) | 05,40 2020.11.11 | 06,40 2020.11.11 | П | 1 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
94 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-2069 | 10 (10.5) | 06,20 2020.11.11 | 08,50 2020.11.11 | В | 2.5 | ТП | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 |  | № 37 от 11.11.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 10
95 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-2 яч.1 | 10 (10.5) | 09,50 2020.11.11 | 10,50 2020.11.11 | П | 1 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
96 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 1секц. 10кВ, 2секц. 10кВ | 10 (10.5) | 10,35 2020.11.12 | 11,07 2020.11.12 | В | 0.533 | РП | 0 | 66 | 71 | 0 | 66 | 4 | 0 | 0 | 50 | 20 | 1 | 186 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | № 38 от 12.11.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 37.843
97 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч.10 и яч.12 | 10 (10.5) | 04,42 2020.11.14 | 07,06 2020.11.14 | В | 2.4 | РП | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 98 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | № 39 от 14.11.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 28.8
98 | ООО "РСК сети" | КЛ | ТП-5156 КЛ-0,4 фид.1.1; фид.2.8 | 0.38 | 09,55 2020.11.16 | 10,55 2020.11.16 | В | 1 | ТП | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | ООО «Красноярский жилищно-коммунальный комплекс» (г. Красноярск, ИНН 2466114215) (ООО "КрасКом") | № 40 от 16.11.2020 | 3.4.9.3 | 4.21 | 1 | 2
99 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч.11 | 10 (10.5) | 05,45 2020.11.18 | 05,52 2020.11.18 | П | 0.117 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
100 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-7003 1 сек./6кВ | 6 (6.3) | 12,40 2020.11.19 | 14,00 2020.11.19 | В | 1.333 | ТП | 0 | 20 | 23 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 116 | ПАО «МСРК Сибири» - филиал «Красноярскэнерго» | № 41 от 19.11.2020 | 3.4.9.1 | 4.21 | 1 | 30.659
101 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 яч.8 | 10 (10.5) | 06,05 2020.11.23 | 09,30 2020.11.23 | П | 3.417 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
102 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 2сек/10кВ | 10 (10.5) | 04,00 2020.11.24 | 12,00 2020.11.24 | П | 8 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
103 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч.12 | 10 (10.5) | 09,40 2020.11.25 | 10,59 2020.11.25 | П | 1.317 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
104 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч.1 ТСН1 | 10 (10.5) | 03,40 2020.12.01 | 06,30 2020.12.02 | П | 26.833 | РП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
105 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-508А 1СШ, 2СШ 10кВ | 10 (10.5) | 20,00 2020.12.02 | 21,57 2020.12.02 | В | 1.95 | ТП | 0 | 11 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 55 |  | №42 от 03.12.2020 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 29.25
106 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" яч.32, яч.43. | 10 (10.5) | 06,00 2020.12.05 | 09,35 2020.12.05 | П | 3.583 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
107 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" яч.23, яч.35. | 10 (10.5) | 09,40 2020.12.05 | 14,20 2020.12.05 | П | 4.667 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
108 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 "Речпорт" яч.8. | 10 (10.5) | 05,00 2020.12.09 | 06,00 2020.12.09 | П | 1 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
109 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-147 "Речпорт" яч.6. | 10 (10.5) | 06,20 2020.12.09 | 07,15 2020.12.09 | П | 0.917 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
110 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-5159 | 10 (10.5) | 18,40 2020.12.13 | 19,20 2020.12.13 | В | 0.667 | ТП | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73 |  | №43 от 14.12.2020 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | 8.004
111 | ООО "РСК сети" | КВЛ | КВЛ-0,4кВ: ТП-29 фид. 3. | 0.38 | 06,05 2020.12.14 | 07,40 2020.12.14 | П | 1.583 | КВЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
112 | ООО "РСК сети" | ПС | ПС-182 " Слобода весны" 3 сек/10кВ | 10 (10.5) | 18,50 2020.12.17 | 20,20 2020.12.17 | В | 1.5 | ПС | 0 | 257 | 479 | 0 | 257 | 221 | 0 | 0 | 44 | 434 | 1 | 323 | ООО «Крассети» | №44 от 18.12.2020 | 3.4.10 | 4.11 | 1 | 718.5
113 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-11 яч.5, яч.6. | 10 (10.5) | 05,50 2020.12.20 | 12,00 2020.12.20 | П | 6.167 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
114 | ООО "РСК сети" | ТП | ТП-11 1сек/0,4кВ, 2сек/0,4кВ | 10 (10.5) | 06,20 2020.12.20 | 07,16 2020.12.20 | П | 0.933 | ТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
115 | ООО "РСК сети" | РП | РТП-229 яч.18 | 10 (10.5) | 04,10 2020.12.28 | 05,30 2020.12.28 | В | 1.333 | РП | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 96 |  | №45 от 28.12.2020 | 3.4.14 | 4.13 | 1 | 7.998
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 1070.451 | х | х | х | 1967 | 0 | 949 | 988 | 8 | 0 | 801 | 1128 | 30 | 16491.7 | х | х | х | х | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 955.861 | х | х | х | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 31 | 15 | 0 | 131 | х | х | х | х | 0 |  | 229.136
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 114.59 | х | х | х | 1921 | 0 | 949 | 942 | 8 | 0 | 770 | 1113 | 30 | 16360.7 | х | х | х | х | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | 1 | 3460.943
|  |  | Главный инженер | [19 empty] | И.Г. Ершов

## Ф8.3
Форма 8.3. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций и организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный период регулирования начался с 2014 года.
ООО "РСК сети"
Наименование сетевой организации
За | 2020 | год
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: | 1597
1.1. | ВН (110 кВ и выше), шт. | 81
1.2. | СН-1 (35 кВ), шт. | 6
1.3. | СН-2 (6-20 кВ), шт. | 694
1.4. | НН (до 1 кВ), шт. | 816
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | 2.1672
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. | 1.2029
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час. | 0.14348
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. | 0.028804
| Главный инженер | И.Г. Ершов